## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
冷却塔部分
1 | 030703007002 | 填料 1.名称:上层填料拆除及安装 2.型号:1.55*0.3*0.15 3.材质:聚丙烯（PP） 4.其他:拆除后运输至业主指定地点 5.综合考虑拉筋拆除及恢复，清理顶部布水槽。 |  | 个 | 72
2 | 030703007003 | 填料 1.名称:下层填料拆除安装 2.型号:1.55*0.3*0.3 3.材质:聚丙烯（PP） 4.其他:拆除后运输至业主指定地点。 5.综合考虑拉筋拆除及恢复，清理顶部布水槽。 |  | 个 | 160
3 | 030901003001 | 喷头 1.水喷淋(雾）喷头 2.材质、型号、规格:ABS工程塑料，DN80 |  | 个 | 64
4 | 031003003002 | 过滤网 1.类型:304内插锥型密孔不锈钢过滤网 2.规格、压力等级:孔3-5mm,大头直径200mm,小头直径175mm,长度100mm |  | 个 | 4
5 | 030108001001 | 减速器更换 1.名称:减速器拆除安装 2.型号:KFT-30#；减速比：1：5；输出转速200-350rpm；输出扭矩：600Nm 3.其他：拆除后运输至业主指定地点 |  | 台 | 4
6 | 010902001001 | 积水盘防腐堵漏 1.积水盘型号:KFT-350 2.做法:把水盘及接缝打磨出光面，做五层树脂3层毡 3.综合考虑积水盘内垃圾清理等工作内容,做好防护措施，避免集水盘损坏 |  | m2 | 45.5
7 | 031201003001 | 冷却塔基础除锈刷油 1.除锈级别:除中锈 2.刷漆遍数:刷防锈漆两道 |  | kg | 400
8 | 030108001002 | 电机更换 1.名称:电机拆除及安装 2.规格:输出量：7.5kw；级数：4级；服务系数：1.0；频率：50Hz；电压：380/400/415 3.其他:拆除后运输至业主指定地点 |  | 台 | 4
9 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称:冷冻水循环泵拆除更换 2.型号:功率55KW，流量380m3/h，扬程32m，转速1480r/min 3.综合考虑检查接线、旧泵拆除及运输 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 030109001002 | 离心式泵 1.名称:冷却水循环泵拆除更换 2.型号:功率75KW，流量550m3/h，扬程32m，转速1480r/min 3.综合考虑检查接线、旧泵拆除及运输 |  | 台 | 1
11 | 030108003001 | 风机及支架更换 1.名称:冷却塔风机更换 2.风机型号:风量：164,000m³/h；风压：150Pa；风机转速：220 rpm；叶片数量：4片 3.支架型号：镀锌槽钢8cmX4cm×4mmx7.6m |  | 台 | 4
12 | 030215001001 | 冷却塔皮带更换 1.名称：冷却塔皮带更换 2.型号：2/11M1400JB，参数：2联组11M广角带，有效长度为1400mm |  | 条 | 8
管道更换
13 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.安装部位:安装现场 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗. 6.其他:综合考虑管件、套管、防火封堵、除锈刷漆、支架等 |  | m | 36
14 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:安装现场 2.介质:给水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗. 6.其他:综合考虑管件、套管、防火封堵、除锈刷漆、支架等 |  | m | 8
15 | 031001001003 | 镀锌钢管 1.安装部位:安装现场 2.介质:冷却塔进/回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗. 6.其他:综合考虑管件、套管、防火封堵、除锈刷漆、支架等 |  | m | 66
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
16 | 031001001004 | 镀锌钢管 1.安装部位:安装现场 2.介质:冷却塔进/回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗. 6.其他:综合考虑管件、套管、防火封堵、除锈刷漆、支架等 |  | m | 45
17 | 031001001005 | 镀锌钢管 1.安装部位:安装现场 2.介质:冷却塔进/回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN300 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗. 6.其他:综合考虑管件、套管、防火封堵、除锈刷漆、支架等 |  | m | 60
18 | 031001001006 | 镀锌钢管 1.安装部位:安装现场 2.介质:冷却塔进/回水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN450 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及水冲洗. 6.其他:综合考虑管件、套管、防火封堵、除锈刷漆、支架等 |  | m | 30
19 | 031208002001 | 给水管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.35
20 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:0.5mm镀锌钢板 |  | m2 | 15.81
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:浮球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 4
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4
23 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 8
24 | 031003011001 | 法兰 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN200 |  | 副 | 16
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
25 | 031003011002 | 法兰 1.名称:盲板封堵 2.规格、压力等级:DN300 |  | 副 | 1
26 | 041001006008 | 拆除管道、管件 1.名称:钢管拆除 2.管径:DN450以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 90
27 | 041001006009 | 拆除管道、管件 1.名称:钢管拆除 2.管径:DN200以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 32
28 | 041001006010 | 拆除管道、管件 1.名称:钢管拆除 2.管径:DN100以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 30
29 | 041001006011 | 拆除管道、管件 1.名称:钢管拆除 2.管径:DN50以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 44
30 | 041001006012 | 拆除管道 1.名称:塑料管拆除 2.管径:DN200以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 13
31 | 041001006013 | 拆除管道 1.名称:塑料管拆除 2.管径:DN100以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 36
32 | 03B004 | 拆除阀门 1.名称:阀门拆除 2.管径:DN50以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | 个 | 8
33 | 03B005 | 拆除阀门 1.名称:阀门拆除 2.管径:DN200以内 3.拆除后运输至业主指定地点，含法兰拆除 |  | 个 | 8
线缆更换
34 | 030411001001 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 5.综合考虑防腐刷漆 |  | m | 60
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
35 | 030411001002 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 5.综合考虑防腐刷漆 |  | m | 54
36 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.规格:YJV-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:综合考虑电缆头制安 |  | m | 60
37 | 03B003 | 拆除线缆 1.名称:线缆拆除 2.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 60
38 | 041001006007 | 拆除管道、管件 1.名称:电气钢管拆除 2.管径:DN50以内 3.拆除后运输至业主指定地点 |  | m | 114
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）泰安校区图书馆冷却塔维修 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 3.51
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.29
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.59
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.76
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.22
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.105
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9
合 计