## 表B.1.1 招标工程量清单封面
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
招标工程量清单
| 编 制 人： | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
| 招 标 人： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 单位工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险 | 211.05
3.6 | 其中：优质优价费
3.7 | 其中：其他
4 | 增值税
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030501023001 | 软件 | 1.名称:智能用电管理系统 2.指标:用于用电能耗资源的信息化管理，提供对用电资源的在线实时监测、数据采集、计量付费、统计分析、预警通知、智能管控等服务，实现资源的实时化、可视化、智能化管理 将用电管理系统的相关功能嵌入到学校APP、公众号等应用端，包括查询房间用电余额、缴电费、查询缴费记录和房间用电使用情况、违规用电告警等。 3.综合考虑与学校现有一卡通系统进行系统同步，包括人员信息、用电数据等，可在学校现有的移动端进行实时展示用电数据、剩余电量、在线充值等。 | 套 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 030402013001 | 单相电子式电能表 | 电能表测量范围（不小于）： 0.1-0.5（60）A；计量精度（不低于）：B级； 1. 具有≥2个电能测量单元，≥2电量脉冲输出接口，对应≥2个独立计量通道 2. 通信端口：光电隔离总线式串行通信,如：RS485，通信端口与强电线路间耐交流电压不小于AC 3000V，不击穿不放电; 3. 电量限制：剩余电量管理，电量用完时将自动断电。 4. 电表节能要求:额定工作电压：AC 220V 50Hz条件下，整机最大功耗：≤0.6W，符合节能型电表要求 5. 发热电器管理：可对发热电器（如烙铁、电炉、热得快、电热杯等存在火灾安全隐患的发热电器）实施自动判断控制。 6. 具有智能负载专线识别控制功能，可设置电能表任意一个独立计量通道进入空调专线识别功能，即：仅允许空调、电热水器等单一用电器使用，当通过学习设定的单一用电器从电能表出线的负载插座移除后电能表应能自动识别并立刻断电，当设定的单一用电器重新插入插座后恢复供电；单一用电器以外的其它非设定电器插入插座后无法恢复供电 7.可对电炉、热得快 | 台 | 439
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
、电热壶、电吹风、等发热类恶性负载进行自动识别超载恶载并能自动实现断电保护；每个房间的恶性负载识别、范围、恶性负载暂停时间和次数可通过软件自主设定 8.对原有电表进线与出线改造,综合考虑吊顶保护性拆除及恢复。
3 | 030402013002 | 电控集中器 | 对现有通讯网管器进行更换升级，对原有的各个批次智能用电管理器和新增智能用电管理器进行统一管理。 1.工作电压：AC 220V ±20%，50Hz±2Hz 2.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 3.时钟：配置具有温度补偿的专用芯片与后备电池。 4.功耗：≤5W 5. 通讯接口：≥6 路带隔离 RS-485接口，≥2个以太网口，≥2 个 USB2.0 接口，≥1个CAN端口，具有PCIE通讯扩展槽 。 | 台 | 4
4 | 030405004001 | 转发控制器 | 1.支持通过APP收集设置房间信息，调试设备，送断电 2.符合 GB 9254 中电源端子传导骚扰的传导共模骚扰 B 级限值要求 | 台 | 24
5 | 030405001001 | 断路器 | 1.名称:双P空气开关断路器/20A 2.其他:箱内安装 | 个 | 412
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030412006001 | 配电箱外壳 | 1.外壳参考尺寸:600mm*400mm*150mm. 2.材质:防火阻燃PVC材质、带有透明亚克力观察窗。 3.满足学校公寓现场实际需要，符合安全标准。 4.综合考虑二次接线等工作内容。 | 个 | 140
7 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管 3.型号:0.45mm铜线经非屏蔽线 4.材质:铜芯 | m | 4500
8 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:与原有线路连接处采用冷压端子连接，进行绝缘保护。 | m | 1500
9 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 1600
10 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:3孔空调插座/16A 2.安装方式:明装 | 套 | 32
11 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:86型明装底盒 2.材质:PVC 3.配置形式:明装 | 个 | 32
12 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:明配 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 | m | 4500
13 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:40mmPVC 3.配置形式:明配 4.含破损线槽更换，综合考虑原线槽的拆除。 | m | 5100
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030405004002 | 原有控制设备改造 | 1.拆除原控制设备内电能表。 2.整理配电箱内接线。 | 台 | 14
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险
6 | 优质优价费
7 | 其他
合 计 |  |  | -

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额 （元） | 备注
|  | A1 | B | C1
1 | 建设项目工伤保险
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  | —

## 表E.5.1 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-不取税金_合计 |  | 9
合 计