## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1.名称:洗手盆、水龙头及大理石台面拆除 2.说明:含外运，建筑垃圾自行处理 |  | 套 | 484
2 | 011612002002 | 热水器拆除 1.名称:热水器、淋浴器保护性拆除 2.说明:含外运，建筑垃圾自行处理 |  | 套 | 167
3 | 011612001001 | 管道拆除 1.名称:给排水管道拆除 2.规格:管径综合考虑 3.说明:含阀门拆除及外运，建筑垃圾自行处理 |  | m | 5666.79
4 | 011612001002 | 管道拆除 1.名称:采暖管道拆除 2.规格:管径综合考虑 3.说明:含阀门拆除及外运，建筑垃圾自行处理 |  | m | 334
5 | 03B001 | 铸铁散热器 整组拆除 1.名称:铸铁散热器 整组拆除 2.说明:含外运，建筑垃圾自行处理 |  | 组 | 167
6 | 011613001001 | 电气拆除 1.名称:宿舍卫生间电气设备设施拆除及清理 2.种类:拆除内容包括宿舍卫生间内开关、插座、灯具、配电箱、等电位箱、信号放大器、穿线管、线等电气设备设施 3.综合考虑拆除清理运输费用、残值回收、利旧设备保管等费用 4.其他:满足现场施工要求 |  | 间 | 167
给排水工程
给水工程
7 | 031001007001 | 复合管 1.安装部位:埋地部分 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管 DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管道防腐、管沟挖填、地面恢复、管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞、套管等 |  | m | 70
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
8 | 031001007002 | 复合管 1.安装部位:室内水表前 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管 DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞、套管等 |  | m | 366.04
9 | 031001007003 | 复合管 1.安装部位:室内水表前 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管 DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞、套管等 |  | m | 102.4
10 | 031001007004 | 复合管 1.安装部位:室内水表前 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管 DN20 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞、套管等 |  | m | 64.4
11 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞、套管等 |  | m | 384
12 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗、打洞、堵洞、套管等 |  | m | 243.04
13 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗等。 |  | m | 1189
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗等。 |  | m | 417.82
15 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范要求，含管卡、打压、消毒、清洗等。 |  | m | 317
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 28
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀（专用转换头连接） 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 28
18 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀（专用转换头连接） 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 28
19 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀（专用转换头连接） 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 150
20 | 031003001005 | 螺纹阀门 1.类型:铜球阀（专用转换头连接） 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 17
21 | 031003013001 | 水表 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN40 |  | 组 | 150
22 | 031003013002 | 水表 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN32 |  | 组 | 17
排水工程
23 | 031004003001 | 洗脸盆 干区洗面盆选用304不锈钢槽式一体洗面盆带支撑腿，颜色品牌业主定或按业主要求厂家统一设计制作(一套含三盆，单冷水龙头,下水等附件)，等电位连接， |  | 组 | 150
24 | 031004003002 | 洗脸盆 干区洗面盆选用304不锈钢槽式一体洗面盆带支撑腿，颜色品牌业主定或按业主要求厂家统一设计制作(一套含两盆，单冷水龙头,下水等附件)，等电位连接 |  | 组 | 17
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
25 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:脚踏式蹲便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:综合考虑脚踏阀、下水管等全部附件安装及下水口处孔洞预留、封堵，颜色样式满足甲方要求以及图纸设计 |  | 组 | 317
26 | 031004010001 | 淋浴器 1.名称:淋浴器 2.淋浴器（包括花洒、软管、混水阀）采用不锈钢材质，简易淋浴器 |  | 套 | 167
27 | 031004017001 | 冷热水混合器 1.名称:热水器安装 2.说明:只记安装费，材料利旧，综合考虑泄压阀及配套阀门及部分管道的换新 |  | 套 | 167
28 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.型号、规格:地漏 2.采用防涸防返溢地漏,箅子均为镀铬制品,地漏水封高度不小于50mm。严禁采用钟罩(扣碗)式地漏 |  | 个 | 317
29 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U、De110 4.连接形式:粘接 5..压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 6.备注:综合考虑管卡、管件、管道支架，打洞、封堵等满足工程使用要求的全部工作内容； |  | m | 780.04
30 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U、De75 4.连接形式:粘接 5..压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 6.备注:综合考虑管卡、管件、管道支架，打洞、封堵等满足工程使用要求的全部工作内容； |  | m | 929.28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
31 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U、De50 4.连接形式:粘接 5..压力试验及吹、洗设计要求:通水、通球试验等见相关设计、规范要求 6.备注:综合考虑管卡、管件、管道支架，打洞、封堵等满足工程使用要求的全部工作内容； |  | m | 359.1
32 | 031001005001 | 铸铁管 1.安装部位:出屋面部分 2.介质:通气管 3.材质、规格:抗震铸铁管 DN100 4.备注:综合考虑管卡、管件、通气帽、管道支架，打洞、封堵等满足工程使用要求的全部工作内容； |  | m | 22.4
33 | 031001005002 | 铸铁管 1.安装部位:一层排水及出户管 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:含地面挖填，管道防腐处理等全部工作内容 |  | m | 246.17
34 | 031001005003 | 铸铁管 1.安装部位:一层排水 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN75 4.压力试验及吹、洗设计要求::含地面挖填，管道防腐处理等全部工作内容 |  | m | 165.15
35 | 031001005004 | 铸铁管 1.安装部位:一层排水 2.介质:排水 3.材质、规格:铸铁管 DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求::含地面挖填，管道防腐处理等全部工作内容 |  | m | 68.4
采暖工程
36 | 031005001001 | 铸铁散热器 1.型号、规格:散热器及卫生间内采暖管道需要除锈、刷漆（刷银粉两遍），翻新后重新安装，不换新。综合考虑暖气片安装所需要更换的对丝、管件，管道换新等全部工作内容。清单按照每个卫生间一套整体编列，施工自行勘查现场综合考虑报价。 |  | 组 | 167
37 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
电气工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:热水器控制箱安装 2.规格:原有热水器控制箱 3.安装方式:原有位置明装，综合考虑接线附件等 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | 台 | 167
39 | 030411001001 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG16 3.配置形式:敷设方式综合考虑,包含墙体开槽及恢复 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | m | 2281.4
40 | 030411001002 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:敷设方式综合考虑，包含墙体开槽及恢复 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | m | 1519.7
41 | 030411004001 | 配线 1.名称:灯具配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.其他：满足设计、验收规范要求 |  | m | 6865.2
42 | 030411004002 | 配线 1.名称:热水器配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.其他：满足设计、验收规范要求 |  | m | 1421.2
43 | 030412001001 | 灯具 1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED-1*28W 3.吸顶安装 4.接线盒等电气附件综合考虑 5.其他：满足设计、验收规范要求 |  | 套 | 334
44 | 030404033001 | 风扇 1.名称:卫生间排气扇 2.型号:具体由设备专业确定 3.安装方式:根据现场综合考虑 4.包含接线盒、排气管等附件，排气管接至排风口位置 5.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | 台 | 167
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
45 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联防溅开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒等电气附件 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | 个 | 167
46 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联防溅开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒等电气附件 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | 个 | 167
47 | 030404035001 | 插座 1.名称:热水器插座 2.规格:250V 10A 带保护门 3.安装方式:底距地2.3m暗装，含接线盒等电气附件 4.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | 个 | 167
48 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位联结箱LEB 2.规格:满足设计要求 3.距地0.5m暗装 4.包括等电位箱与建筑物接地安装及与卫生间器具的连接线缆等综合考虑 5.其他：满足设计、验收规范及使用功能要求 |  | 台 | 167
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:卫生间系统调试 2.满足各宿舍卫生间用电使用要求 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-07 材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 暂估材料价
3 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
4 | 发包人分包的专业工程暂估价
5 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
6 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
7 | 采购保管费
8 | 其他检验试验费
9 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
10 | 其他
合 计

## 表-15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-16 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计量单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-17 计日工表
计 日 工 表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-19 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：学生公寓榴园BC座改造安装工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区学生公寓改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计