## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
实验室空调配电及插座
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AP-XZ 2.规格:非标，详见设计图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接线 4.安装方式:根据现场实际情况综合考虑 5.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AP-JF-XZ 2.规格:非标，详见设计图纸，综合考虑利旧 3.接线端子材质、规格:含UPS与配电箱之间的电缆，含接线端子及接线 4.安装方式:根据现场实际情况综合考虑 5.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AT-CY 2.规格:非标，详见设计图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接线 4.安装方式:根据现场实际情况综合考虑 5.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱AL-CDW 2.规格:非标，详见设计图纸 3.接线端子材质、规格:含接线端子及接线 4.安装方式:根据现场实际情况综合考虑 5.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1.名称:小型漏电断路器 2.型号:NYKB1L-63/C20/1PN/30mA 3.其他:综合考虑拆除旧断路器安装新断路器,满足设计及使用要求 | 个 | 45
6 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:桥架敷设，根据现场实际情况考虑路由 4.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 120
7 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 15
8 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 82.77
9 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 20
10 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他:其它未注明事项综合考虑详见图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 155.38
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2 3.电压等级（kV):1kV 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 8
12 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:≤35mm2 3.电压等级（kV):1kV 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 8
13 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:150mm2 3.电压等级（kV):1kV 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 2
14 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC80 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 15
15 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC65 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 75.68
16 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC50 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 20
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
17 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC40 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 136.37
18 | 030411001005 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 1024.36
19 | 030413002002 | 凿（压)槽 |  | 1.名称:地面和墙体剔槽及恢复 2.规格:综合考虑现场实际情况，含墙地面恢复 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 1024.36
20 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:单相五孔电源插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:底边距地0.3米暗装，含接线盒 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 77
21 | 030404035004 | 插座 |  | 1.名称:防水型单相二三孔密闭插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:底边距地0.3米暗装，含接线盒 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 20
22 | 030404035002 | 插座 |  | 1.名称:单相三孔带开关空调挂机插座 2.规格:250V 16A 安全型 3.安装方式:距地1.8米暗装，含接线盒 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
23 | 030404035003 | 插座 |  | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:嵌入地面暗装 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 45
24 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 108.09
25 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 3093.71
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电调试 2.其他:综合考虑电气系统现场实际情况，满足验收及使用要求 | 系统 | 1
实验室照明及杀菌灯
27 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1.名称:洁净型LED吸顶灯 2.型号:36W 3.规格:1200*300 4.安装形式:嵌入式安装，含接线盒 5.其他：综合考虑与原灯具及装修的匹配 | 套 | 20
28 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1.名称:洁净型LED吸顶灯 2.型号:18W 3.规格:600*300 4.安装形式:嵌入式安装，含接线盒 5.其他：综合考虑与原灯具及装修的匹配 | 套 | 4
29 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED平板灯-房间内 2.型号:1x28W 3.安装方式:嵌入式安装，含接线盒 4.其他：综合考虑与原灯具及装修的匹配 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED平板灯-走廊内 2.型号:1x28W 3.安装方式:嵌入式安装，含接线盒 4.其他：综合考虑与原灯具及装修的匹配 | 套 | 15
31 | 030412006001 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:杀菌灯 2.型号:1*30W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 86
32 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒 4.其他：综合考虑与装修的匹配，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 4
33 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒 4.其他：综合考虑与装修的匹配，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 45
34 | 030404034006 | 照明开关 |  | 1.名称:紫外线定时开关 2.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒 3.其他：综合考虑与装修的匹配，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 8
35 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒 4.其他：综合考虑与装修的匹配，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 6
36 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒 4.其他：综合考虑与装修的匹配，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
37 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1.名称:调速开关 2.安装方式:底距地1.3m暗装，含接线盒 3.其他：综合考虑与装修的匹配，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 18
38 | 030411001006 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 1066.87
39 | 030411001011 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 180.23
40 | 030413002003 | 凿（压)槽 |  | 1.名称:地面和墙体剔槽及恢复 2.规格:综合考虑现场实际情况，含墙地面恢复 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 142.4
41 | 030411004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 3997.74
自动报警
42 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.安装方式:吸顶安装，含接线盒 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
43 | 030904008001 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:总线隔离器 2.规格:TX3223 3.安装方式:吸顶安装，含接线盒 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 2
44 | 030411001007 | 配管 |  | 1.名称:消防配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配,含中间盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 172.98
45 | 030411001008 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:可挠金属软管DN20 3.配置形式:穿管敷设 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 32
46 | 030411004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVS-2x1.0 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 188.98
47 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:16 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 系统 | 1
弱电
48 | 030501009001 | 路由器 |  | 1.名称:无线AP 2.规格:详见设计图纸，考虑与原有设备匹配 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 9
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
49 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1.名称:双孔信息插座 2.规格:详见设计图纸，含信息模块 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.底盒材质、规格:含接线盒 5.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 4
50 | 030502012002 | 信息插座 |  | 1.名称:电话+信息插座 2.规格:详见设计图纸，含信息模块 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.底盒材质、规格:含接线盒 5.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 个 | 12
51 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:UTP6 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 1562.9
52 | 030411001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:吊顶内暗敷 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 307.75
53 | 030411001010 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:金属软管DN20 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 20
54 | 030413002001 | 凿（压)槽 |  | 1.名称:墙体剔槽及恢复 2.规格:综合考虑现场实际情况，含墙面恢复 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 38.4
监控
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
55 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:室内摄像机 2.类别:400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 20
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明） 防护: 传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）IP66 需提供权威第三方检测报告原件并加盖生产厂家公章
56 | 030502005002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:Cat6非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准长度:305m±1.5m； 芯线规格:23AWG,无氧铜，线径不低于0.55mm； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； 3.敷设方式:桥架或穿管敷设，综合考虑 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 1033.41
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
57 | 030411001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:根据图纸和现场实际情况综合考虑,含中间盒、接线盒等附件 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足设计及规范规定，满足使用要求 | m | 172.25
58 | 030501012001 | 交换机 |  | 1.名称:交换机 2.功能:提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.79 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：125W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 安装方式：机架式 浪涌防护：6 KV 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 2
59 | 030502009001 | 跳线 |  | 1.名称:跳线 2.规格:详见设计图纸 3.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 条 | 20
60 | 030502007001 | 光缆 |  | 1.名称:8芯单模室内光缆 2.规格:含两端熔接及尾纤、跳线等附件 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 4.其他:其它未注明事项综合考虑，满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 100
61 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 链路 | 20
62 | 030502020002 | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 2.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 芯 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
机房防雷接地及UPS电池
63 | 030409010001 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:二级电源防雷 2.规格:LKX-M380/4/60 3.安装形式:综合考虑安装形式 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 1
64 | 030409010002 | 浪涌保护器 |  | 1.名称:三级电源防雷 2.规格:LKX-M380/4/40 3.安装形式:综合考虑安装形式 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 1
65 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:铜箔带 2.规格:50*0.05mm 3.安装形式:根据现场实际情况综合考虑 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 100
66 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1.名称:地网铜带 2.规格:3*30mm 3.安装形式:根据现场实际情况综合考虑 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 24
67 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:断接箱 2.材质:国产标准接地箱 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 台 | 1
68 | 030409001001 | 接地极 |  | 1.名称:室外接地极 2.材质:根据现场实际综合考虑 3.规格:在指定位置制作接地地极，要求阻值不大于1Ω 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 项 | 1
69 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:塑铜线 2.型号:BV-35mm²，含接线绝缘端子 3.敷设方式、部位:根据现场实际综合考虑 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
70 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:塑铜线 2.型号:BV-6mm²，含接线绝缘端子 3.敷设方式、部位:根据现场实际综合考虑 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 100
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
71 | 030405001001 | 蓄电池 |  | 1.名称:UPS电池 2.功能:12V100AH蓄电池额定容量：10HR/1.8V/C：100AH， 2、蓄电池浮充寿命可达6～8年，设计寿命10年，蓄电池外壳材料均使用优质的硬度好，抗冲击碰撞的强度好ABS材料； 采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。 全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出；电池内阻小于5欧姆，在20℃的环境下，蓄蓄电池在12个月内不必补充电能即可正常使用 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃) 容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃) 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃) 耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；标配电池底部 | 个 | 32
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
托盘。 3.含与UPD柜之间的接线电缆（国标16mm²电缆双色）及接线端子 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求
72 | 031002002001 | 设备支架 |  | 1.材质:机柜散力架及UPS电池散力架，H型材钢架焊接。 2.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 5
门禁及门禁互锁
73 | 030507006002 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:双门互锁装置 2.规格:含双门互锁装置、紧急出门按等设备,蓝牙连接及各设备的安装和接线 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 4
74 | 030507006001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁 2.规格:含门禁控制器、磁力锁、读卡器、出门按钮等设备的安装与接线以及接入安防网，包含配管、配线及墙体开槽与恢复，详见设计图纸 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 4
75 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:门禁系统调试 2.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 系统 | 1
自控
76 | 030503003001 | 控制器 |  | 1.名称:设备自控系统 2.类别:含PLC自控箱、门口7寸显示屏、净化机组及室内各检测点传感器及其线缆敷设，满足设计使用功能要求，详见设计图纸 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 套 | 3
77 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电桥架 2.型号:300*100，含桥架支撑架、接地等附件 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | m | 36.92
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
78 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 |  | 1.名称:自控系统调试 2.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费 |  | SRGF | 2.5
2 | 二次搬运费 |  | SRGF | 2.1
3 | 冬雨季施工增加费 |  | SRGF | 2.8
4 | 已完工程及设备保护费 |  | SRGF | 1.2
5 | 疫情防控措施费 |  | SRGF | 3.98
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 暂估材料价
3 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
4 | 发包人分包的专业工程暂估价
5 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
6 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
7 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他检验试验费
9 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
10 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：4.电气工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费 |  | 0
3 | 设备采购保管费 |  | 0
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：4.电气工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 3.51
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.29
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.59
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.76
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.52
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.21
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.105
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9
合 计