## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
空调工程
1 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、全新风风冷直膨净化机组 进风段、送风段、均流段、初效段、中效段、表冷段、电加热、电加湿、出风段 送风量2500cmh 余压750Pa 制冷量33KW 电预热 10KW 风机 3kw ；空气过滤器：初效（G4）+中效过滤器（F8）。尺寸:3500*1000*1000 2、空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 200kg以下 3、含弹簧减震器，风管软连接等 | 台 | 2
2 | 030701003004 | 空调器 |  | 1、全新风风冷直膨净化机组 进风段、送风段、均流段、初效段、中效段、表冷段、电加热、电加湿、出风段 送风量3500cmh 余压750Pa 制冷量42KW 电预热 12.5KW 风机 4kw ；空气过滤器：初效（G4）+中效过滤器（F8）。尺寸:3500*1000*1100 2、空调部件及设备支架制作安装 设备及部件支架 200kg以下 3、弹簧减震器，风管软连接等 | 台 | 1
3 | 030701003002 | 空调器 |  | 1、制冷室外主机 2、室外制冷主机制冷量33KW， 制冷功率11KW 3、基础槽钢制作安装 | 台 | 2
4 | 030701003005 | 空调器 |  | 1、室外制冷主机制冷量42KW，制冷功率14KW 2、基础槽钢制作安装 | 台 | 1
5 | 030701003003 | 空调器 |  | 1.名称:排风机组 2.型号:排风风量4000㎡/h，彩钢板壳体，含初效中效过滤器。风压1000pa。变频，含风管软连接、设备支吊架等 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 030701003006 | 空调器 |  | 1.名称:排风机组 2.型号:排风风量5000㎡/h，彩钢板壳体，含初效中效过滤器。风压1000pa。变频，含风管软连接、设备支吊架等 | 台 | 1
7 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:高效过滤保温送风口 2.型号:630*630*450mm 3.规格:材质≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面喷塑。、带保温，B1级 20mm | 个 | 4
8 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:高效过滤保温送风口 2.型号:320*320*450mm 3.规格:材质≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面喷塑。、带保温，B1级 20mm | 个 | 3
9 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:高效过滤保温送风口 2.型号:484*484*450mm 3.规格:材质≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面喷塑。、带保温，B1级 20mm | 个 | 4
10 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:排风口 2.型号:400*400带F5中效，铝合金喷塑 | 个 | 6
11 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:排风口 2.型号:400*250带F5中效，铝合金喷塑 | 个 | 3
12 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:排风口 2.型号:400*300带F5中效，铝合金喷塑 | 个 | 4
13 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.名称:双腔微穿孔板消声器 2.规格:400*320 L=1200mm | 个 | 2
14 | 030703020002 | 消声器 |  | 1.名称:双腔微穿孔板消声器 2.规格:500*400 L=1200mm | 个 | 1
15 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌风管 2.板材厚度:0.5mm，含角钢法兰及吊托架 | m2 | 31.2
16 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:镀锌风管 2.板材厚度:0.6mm，含角钢法兰及吊托架 | m2 | 351
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
17 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:25mm厚 | m3 | 9.56
18 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动调节阀 2.型号:200*200 碳钢喷塑 | 个 | 3
19 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动调节阀 2.型号:300*200 碳钢喷塑 | 个 | 1
20 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动调节阀 2.型号:320*200 碳钢喷塑 | 个 | 4
21 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动调节阀 2.型号:400*320 碳钢喷塑 | 个 | 14
22 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动调节阀 2.型号:400*200 碳钢喷塑 | 个 | 4
23 | 030703001009 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:手动调节阀 2.型号:500*400 碳钢喷塑 | 个 | 1
24 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°防火阀 2.型号:400*320 碳钢喷塑 | 个 | 3
25 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:止回阀 2.型号:630*400 碳钢喷塑 | 个 | 3
26 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:新风阀 2.型号:500*400 碳钢喷塑 | 个 | 3
27 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:500*400铝合金灰白喷塑 | 个 | 3
28 | 031001004001 | 铜管 |  | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:φ12.7/φ19.05 3.压力试验及吹、洗设计要求:含30mm保温，管件、支架，穿墙开洞套管及封堵等 | m | 33
29 | 031001004002 | 铜管 |  | 1.介质:空调铜管 2.规格、压力等级:φ15.88/φ28.6 3.压力试验及吹、洗设计要求:含30mm保温，管件、支架，穿墙开洞套管及封堵等 | m | 18
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
30 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:U-PVC冷凝排水管 2.材质、规格:De40 3.压力试验及吹、洗设计要求:含9mm保温，管件、支架，穿墙开洞套管及封堵等 | m | 9
31 | 030701003007 | 空调器 |  | 1.吊顶新风机，X-04D;400M3/H1、超薄设计，吊顶安装，新风量：≥400m³/h； 2、保持室内正压、高洁净度；风量大、噪音低、经久耐用； 3、特殊结构强化消声设计，有效降低噪音50%； 4、直流无刷电机，比普通电机节能40%以上 5、即插即用型过滤器，维护方便。 | 台 | 1
32 | 030702008001 | 柔性软风管 |  | 1.名称:新风管道 2.规格:定制 | m | 10
33 | 030703008001 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:新风口 2.型号:定制 | 个 | 2
34 | 030703008002 | 不锈钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:回风口 2.型号:定制 | 个 | 1
35 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:定制，铝合金防雨百叶 | 个 | 2
36 | 030703001010 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°防火阀 | 个 | 1
37 | 030701003008 | 空调器 |  | 立柜式冷暖空调，一级能效，制冷功率：1250W；制热功率：1950W；支持电辅加热；内机最大噪音：43dB(A)；外机最大噪音：54dB(A)；扫风方式：上下/左右扫风；循环风量：1020m3/h；制冷量：5110W；制热量：7210W；电辅加热功率：1800W，含内外机及之间连管、支架、打洞封堵等安装 | 台 | 1
38 | 030701003009 | 空调器 |  | 1.名称:原机房柜机及实验室挂机迁移安装，含拆除时保护措施、安装时铜管、保温、支架、充氟等所有工作内容 | 台 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 030701003010 | 空调器 |  | 1.名称:吸顶旧空调拆装，原泰安校区2P吸顶空调6台，柜机2台；含外机迁移安装、拆除时保护措施、安装时铜管、保温、支架、充氟等所有工作内容 | 台 | 8
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费 |  | SRGF | 2.5
2 | 二次搬运费 |  | SRGF | 2.1
3 | 冬雨季施工增加费 |  | SRGF | 2.8
4 | 已完工程及设备保护费 |  | SRGF | 1.2
5 | 疫情防控措施费 |  | SRGF | 3.98
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：5.空调工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：5.空调工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 3.51
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.29
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.59
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.76
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.52
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.21
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.105
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9
合 计